24. 10월

‘24년 3분기 GEC 에너지 분석 보고서

목  차

- 분석 개요

  - 분석 방법

    - 에너지 낭비 진단

    - 공조 운전 최적화 솔루션

  - 분석 대상

    - 에너지 사용량 계측

    - 에너지 낭비 진단

    - 공조 운전 최적화 솔루션

  - 분석 기간

  - 공조 예측 모델 고도화

- 2024년 3분기 에너지 사용 현황

  - 기간별 에너지 사용 현황

  - 용도별 에너지 사용 현황

  - 층별 에너지 사용 현황

  - 에너지 요금 현황

  - 탄소 배출 현황

- 에너지 사용 수준 비교

- 에너지 낭비 진단

  - 재실 현황 분석

    - 기간별 재실 시간

    - 층별 재실 시간

  - 에너지 낭비 현황 분석

    - 기간별 낭비 현황

    - 층별 낭비 현황

    - 조명 낭비 상세 진단

- 공조 운전 최적화 솔루션 적용

  - 베이스라인 기간 설정

  - 솔루션 적용 효과

- 연간 에너지 관리 방안

  - 에너지 우선 관리 대상

  - 에너지 용도별 절감 가능량

  - 에너지 절감 목표 설정

표 목차

표 1. 공조 운전 종료 시 실내온도 변화 예측 모델 입출력 데이터	3

표 2. 공조 운전 시 실내온도 변화 예측 모델 입출력 데이터	4

표 3. 계절별 적정 실내온도 구간	5

표 4. 층별 분석 대상 구역	7

표 5. ASHRAE Guideline 14 – 예측 모델 정확도 기준	9

표 6. 공조 운전 종료 시 실내온도 변화 예측 모델 훈련 기간별 정확도 비교(5F 남서측)	10

표 7. 공조 운전 시 실내온도 변화 예측 모델 훈련 기간별 정확도 비교(5F 남서측)	10

표 8. 기간별 건물 전체 에너지 사용량	11

표 9. 기간별 누적 사용량, 예상 사용량 및 예상 권장량	12

표 10. 용도별 일 평균 에너지 사용량	13

표 11. 용도별 일 평균 에너지 낭비량	13

표 12. 용도별 일 평균 에너지 권장량	14

표 13. 3분기 층별 면적당 일 평균 사용량	15

표 14. 층별 조명 및 전열 에너지 사용량	16

표 15. 층별 환기 및 냉난방 에너지 사용량	16

표 16. GEC 전기요금 단가표	17

표 17. 계절별 시간대 구분	17

표 18. 기간별 에너지 요금 현황	18

표 19. 건물 유형별 표준 배출기준(건물 온실가스 총량제)	19

표 20. 기간별 이산화탄소 배출량	20

표 21. 서울시 및 강동구 일 평균 에너지 사용량	21

표 22. 서울시 및 강동구 단위면적 당 일 평균 에너지 사용량	21

표 23. 서울시 및 강동구 업무시설의 단위면적당 일 평균 에너지 사용량	22

표 24. 기간별 재실 현황	23

표 25. 2, 3분기 기간별 재실시간 및 에너지 사용량 비교	24

표 26. 3분기 층별 재실 현황	25

표 27. 2, 3분기 층별 재실 시간 및 에너지 사용량 비교	25

표 28. 기간별 에너지 낭비 현황	26

표 29. 층별 에너지 낭비 현황(2분기)	28

표 30. 층별 에너지 낭비 현황(3분기)	28

표 31. 3분기 8F 시간대별 조명 낭비량	29

표 32. 오전 시간대 주중 평균 외기온도	30

표 33. 베이스라인 기간 구역별 공조 운전 현황	32

표 34. 적용 기간 구역별 공조 운전 현황	33

표 35. 공조 솔루션 적용 효과	34

표 36. 층별 에너지 낭비율	35

표 37. 용도별 에너지 절감 가능량	36

그림 목차

그림 1. 은닉 마르코프 모델을 활용한 재실 여부 추정	1

그림 2. 공실 중 환기 및 냉난방 에너지 낭비 진단 예시	2

그림 3. 공조 기동 스케줄 변경을 통한 에너지 절감 예시	5

그림 4. 층별 에너지 사용량 측정 범위 및 데이터 수집 항목	6

그림 5. GEC B동 5F 구역 평면도	7

그림 6. 공조 예측 모델 훈련 및 솔루션 적용 기간	8

용어 정리

- 구역: 건물의 공조 Zoning을 기준으로 분류한 공간의 최소 분류 단위로, 구역을 중심으로 에너지 사용량을 측정 또는 산출하였다.

- 재실: 구역 내 실 사용자 유무를 의미하는 값으로, 구역별 에너지 소비 특성을 분석하기 위한 지표로 활용할 수 있다.

- 용도별 에너지 사용량: 에너지가 사용된 목적에 따라 구분하여 산출한 에너지 사용량으로, 본 보고서에서는 건물에서 소비된 에너지 사용량을 냉난방, 조명, 전열, 환기 4종으로 분류하였다. 각 에너지 용도에 대한 설명은 다음과 같다.

  - 냉난방: 냉동기, 보일러 등의 열원과 냉온수 펌프, 팬코일유닛 등에서 소비된 에너지 사용량을 의미한다.

  - 조명: 조명기기에서 소비된 에너지 사용량을 의미한다.

  - 전열: 콘센트에 연결된 전열기기를 통해 소비되는 에너지 사용량을 의미한다.

  - 환기: 공조기 및 급배기팬을 통해 소비되는 에너지 사용량을 의미한다.

- 분석 대상 구역: 에너지 상세 분석 대상인 구역으로, 해당 구역을 중심으로 에너지 사용량을 산출하거나 재실 유무를 추정하여 에너지 낭비를 분석한다.

- 분석 제외 구역: 지하주차장, 로비, 화장실, 회의실 등과 같은 비상주 구역으로, 에너지 상세 분석 대상에서 제외된 구역을 의미한다.

- (에너지) 사용량: 구역, 층, 건물의 기간별 전체 에너지 사용량을 의미하며, 주기적으로 수집되는 에너지 사용량 측정값을 일간, 월간으로 누적한 값이다.

- (에너지) 낭비량: 구역별 재실 유무를 기준으로 공실(비재실) 중 낭비되는 에너지 사용량을 산출하고, 그 계산 결과를 일간, 월간으로 누적한 값이다. 낭비량은 건물이 최적 운영됐을 시 사용하지 않아도 되는 에너지 사용량을 의미하며, 이는 곧 에너지 관리를 통해 절감 가능한 에너지 사용량을 의미한다.

- (에너지) 권장량: 권장량은 사용량에서 낭비량을 제외한 값으로, 에너지 낭비가 전혀 없는 건물 최적 운영 상태에서의 에너지 사용량을 의미한다. 권장량은 건물의 과거 에너지 소비에 대한 적정 수준을 평가하기 위한 지표로도 활용할 수 있다.

- (에너지) 예상 사용량: 과거 에너지 사용량 측정값을 기반으로 예측한 오늘 또는 이번달의 에너지 사용량을 의미한다. 사용량을 예측하기 위해서 과거 에너지 사용량, 날짜, 주말 여부, 기상정보 등의 수집 데이터가 활용된다.

- (에너지) 예상 낭비량: 과거 낭비량 분석값을 기반으로 예측한 오늘 또는 이번달의 에너지 낭비량으로, 빌딩 최적 운영을 통해 절감 가능한 에너지 사용량을 의미한다.

- (에너지) 예상 권장량: 예상 사용량에서 예상 낭비량을 제외한 값으로, 오늘 또는 이번달에 에너지 낭비 없이 최적으로 운영될 경우 예상되는 에너지 사용량을 의미한다. 예상 권장량은 건물 관리자가 일별, 월별 에너지 관리 목표를 설정하고 관리하기 위한 기준으로 활용할 수 있다.

- 분석 개요

본 보고서는 글로벌엔지니어링센터(Global Engineering Center, GEC)의 에너지 절감을 목적으로 구축한 Digital Twin 데이터베이스에 수집된 데이터를 기반으로 작성된 에너지 분석 보고서이다. Digital Twin 에서는 에너지 사용량, 실내환경 측정값, 설비 운전 데이터를 기반으로 빌딩에서 발생하는 에너지 낭비를 진단하고 이를 절감할 수 있는 설비 운전 솔루션을 제공하며, 본 장에서는 해당 분석 방법론에 대한 개요를 설명한다.

  - 분석 방법

  - 에너지 낭비 진단

본 진단 방법론에서는 구역의 재실 여부를 기반으로 에너지 낭비를 진단한다. 재실 여부를 확인하기 위해서는 재실 센서를 설치하여 계측할 수 있으나, 일반적으로 사용하는 적외선형 재실센서는 재실자가 자리에 앉은 채로 움직임이 적은 경우 재실 감지에 오류가 발생하는 경우가 많고, 사무실 파티션이나 기둥 등에 의해 가려지는 영역은 감지할 수 없다. 이로 인해 적외선형 재실센서는 회의실이나 소형 사무실 등 중소형 밀폐 공간에서 사용이 적합하며, GEC와 같은 대형 공간에서는 적합하지 않다. 따라서, 본 보고서에서는 데이터 기반 접근 방식을 통해 구역의 재실 여부를 추정하였다.

재실 패턴을 추정하기 위해 각 구역에서 사용하는 전열 에너지 사용량을 활용하였는데, 이는 일반적인 업무시설의 경우 PC, 모니터, 복사기, 휴대폰 충전기 등에서 소비되는 에너지 사용량이 실의 재실 상태와 가장 밀접한 관계성을 보인다고 판단하였기 때문이다. 구역의 재실 여부를 계측하지 않기 때문에 재실에 대한 정답(Label)을 알 수 없으므로 비지도 학습(Unsupervised Learning) 기반의 군집화(Clustering) 알고리즘을 활용하였으며, 확률 모델을 기반으로 순차적인(Sequential) 데이터 분석에 뛰어난 성능을 지닌 은닉 마르코프 모델(Hidden Markov Model, HMM)을 사용하였다.

그림 1. 은닉 마르코프 모델을 활용한 재실 여부 추정

앞서 분석된 구역별 재실 추정 결과는 용도별 에너지 사용량과 함께 공실 시 에너지 낭비를 정량적으로 산출하기 위해 사용된다. 각 용도별 에너지 낭비 진단 방법은 다음과 같다.

      - 조명: 재실 추정 결과에 의하여 재실이 없는 것으로 추정되는 시간대에 소비되는 조명 에너지 사용량은 에너지 낭비로 판단한다.

      - 환기 및 냉난방: 조명과 마찬가지로 공실 중 사용되는 환기 및 냉난방 에너지 사용량을 에너지 낭비로 판단한다. 하지만 환기 및 냉난방의 경우 실내 쾌적도 유지를 위해 재실이 시작되기 전에 공조기기를 가동하는 경우가 많으므로 공조기 기동 이후 재실 이전에 실내온도가 적정온도 기준에 미리 도달하는 경우 해당 시점부터 재실 시점까지 사용된 에너지 사용량을 환기 및 냉난방 낭비량으로 판단한다.

      - 전열: 전자기기는 사용하지 않더라도 콘센트에 플러그가 연결되어 있다면 대기 전력이 발생하기 때문에 전열 사용량은 공실 중에도 지속적으로 발생하게 된다. 따라서 전열 에너지 낭비를 진단하기 위해 공실 중에 발생하는 대기 전력량을 1주일 간격으로 반복해서 산출하며, 전 주 대비 대기 전력량의 증감을 통해 전열 에너지 낭비를 산출한다.

그림 2. 공실 중 환기 및 냉난방 에너지 낭비 진단 예시

에너지 사용량에서 낭비량을 제외하면 낭비가 없는 최적 운영 상태의 에너지 사용량을 산출할 수 있고, 이를 권장 에너지 사용량으로 정의하였다. 본 보고서에서 산출하는 권장량은 누적 권장량과 예상 권장량이 있는데, 누적 사용량과 누적 낭비량을 통해 과거의 누적 권장량을 산출할 수 있으며, 예상 사용량과 예상 낭비량을 통해 앞으로의 예상 권장량을 산출할 수 있다. 누적 권장량은 과거의 에너지 소비 수준을 평가하기 위한 지표로 활용되며, 예상 권장량은 일간, 월간 에너지 관리 목표를 설정하기 위한 기준으로 활용될 수 있다.

일간, 월간 에너지 사용량 및 낭비량을 예측하기 위해서 데이터 기반 예측 모델을 활용하였다. 일반적으로 빌딩의 월간 에너지 소비는 해당 월의 기상 현황이 가장 주요한 영향 요인으로 적용되며, 외기온도와 높은 선형 관계성을 나타낸다. 반면, 일간 에너지 소비는 기상 현황뿐만 아니라 주말 및 공휴일 여부, 재실 패턴 등의 추가적인 영향 요인으로 인해 비선형성이 증가한다. 따라서 본 보고서에서는 월간 에너지 소비 예측을 위해 선형 회귀 모델을 사용하였으며, 일간 에너지 소비 예측을 위해 비선형 데이터의 예측 성능이 뛰어난 XGBoost 모델을 사용하였다.

      - (누적) 권장량 = 에너지 사용량 – 에너지 낭비량

      - 예상 권장량 = 예상 에너지 사용량 – 예상 에너지 낭비량

  - 공조 운전 최적화 솔루션

빌딩에서는 실내 쾌적도 유지를 위해 공실임에도 미리 (환기 설비를) 기동하는 경우가 있으며, 이로 인하여 환기 낭비 진단 시에는 재실 시점에 기반한 적정 기동 시각을 찾는 것이 중요하다. 공조 설비의 적정 기동 시각은 재실 현황 뿐만 아니라 실내외 환경 데이터, 공조 및 열원 설비의 운전 데이터 등의 영향을 받으며, 따라서 공조 운전 최적화 솔루션에서는 기상 현황 및 설비 운전에 따른 실내온도 변화를 예측하는 인공지능 모델을 기반으로 재실 시작 시점에 맞춰 실내온도가 적정 수준에 도달하기 위한 최적의 기동 스케줄을 도출한다.

공조 운전 여부에 따라 실내온도에 대한 영향 인자가 달라지므로 실내온도 변화 예측을 위한 인공지능 모델은 공조 운전 종료 시 실내온도 변화 예측 모델과 공조 운전 시 실내온도 변화 예측 모델로 구분하여 훈련된다. 먼저 공조 운전 종료 시 실내온도 변화 예측 모델은 현재 실내온도, 외기온도, 전열 전력 사용량, 조명 전력 사용량을 입력으로 15분 이후의 실내온도 변화를 예측하는 모델로서, 일일 공조 운전이 종료된 이후 다음날 공조 기동 직전까지의 실내온도 변화를 예측한다. 이때 모델에서 예측된 15분 뒤 실내온도는 다시 모델의 입력변수로 입력되어 순차적으로 실내온도를 예측하며, 외기온도는 기상청 단기예보 API, 전열 및 조명 전력 사용량은 직전 2주간의 평균치를 사용한다(표 1 참조).

표 1. 공조 운전 종료 시 실내온도 변화 예측 모델 입출력 데이터

| 변수 구분 |  | 데이터 수집 방식 | 예측 시 활용 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 | 실내온도 | 실내환경 측정값 | 첫 예측 시점에서는 공조 종료 시점의 실내온도 측정값을 사용하며, 이후 모델 예측 결과 사용 |
|  | 외기온도 | 기상청 API 수집 | 기상청 단기예보 API 수집 데이터 |
|  | 전열 사용량 | 전력량 측정값 | 전력량 측정값의 직전 2주간 시간대별 평균 |
|  | 조명 사용량 | 전력량 측정값 | 전력량 측정값의 직전 2주간 시간대별 평균 |
| 출력 | 15분 뒤 실내온도 | 실내환경 측정값 | - |

반면 공조 운전 시 실내온도 변화 예측 모델은 상기 모델에서 사용된 입력변수(현재 실내온도, 외기온도, 전열 및 조명 전력 사용량) 외에 공조 운전 데이터(공조기 급기 풍량, 냉방 밸브 개도, 냉동기 냉수 공급 온도)가 추가된다. 해당 모델은 공조기 기동 이후 재실 시점까지의 실내온도 변화를 예측하며, 공조 운전 종료 시 실내온도 변화 예측 모델과 마찬가지로 모델에서 예측된 실내온도가 다시 모델의 입력변수로 입력되어 순차적으로 예측한다. 이때 외기온도는 기상청 단기예보 API를 활용하며 전열 및 조명 전력 사용량, 공조기 급기 풍량, 냉방 밸브 개도, 냉수 공급 온도 등은 직전 2주간의 평균치를 사용한다(표 2 참조).

표 2. 공조 운전 시 실내온도 변화 예측 모델 입출력 데이터

| 변수 구분 |  | 데이터 수집 방식 | 예측 시 활용 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 입력 | 실내온도 | 실내환경 측정값 | 첫 예측 시점에서는 공조 종료 시 실내온도 변화 예측 모델이 마지막으로 예측한 실내온도가 입력되며, 이후 해당 모델의 예측 결과 사용 |
|  | 외기온도 | 기상청 API 수집 | 기상청 단기예보 API 수집 데이터 |
|  | 전열 사용량 | 전력량 측정값 | 전력량 측정값의 직전 2주간 시간대별 평균 |
|  | 조명 사용량 | 전력량 측정값 | 전력량 측정값의 직전 2주간 시간대별 평균 |
|  | 공조기 급기 풍량 | 설비 운전 데이터 | 데이터 수집값의 직전 2주간 시간대별 평균 |
|  | 냉방 밸브 개도 | 설비 운전 데이터 | 데이터 수집값의 직전 2주간 시간대별 평균 |
|  | 냉수 공급 온도 | 설비 운전 데이터 | 데이터 수집값의 직전 2주간 시간대별 평균 |
| 출력 | 15분 뒤 실내온도 | 실내환경 측정값 | - |

학습된 예측 모델은 익일의 최적 기동 시점을 도출하기 위해 다음의 과정을 거친다.

        - 익일 공조 기동 시각 설정: 익일 공조 시각을 4시 30분으로 초기 설정한다. 이때 4시 30분은 공조기가 기동될 수 있는 가장 이른 시각이며, 이는 실제 GEC 공조 운전 스케줄을 바탕으로 가장 일반적인 기동 시각을 선정하였다.

        - 공조 기동 시점 실내온도 예측: 공조 운전 종료 시 실내온도 변화 예측 모델은 분석 시작 시간인 오후 7시의 실내온도 측정값을 시작으로 15분 이후의 실내온도를 예측하며, 익일 공조 기동 시각인 4시 30분까지 순차적으로 예측한다.

        - 재실시점 실내온도 예측: 앞의 과정에서 예측된 기동 시점의 실내온도를 시작으로 공조 운전 시 실내온도 변화 예측 모델은 재실 시점까지의 실내온도를 순차적으로 예측한다. 이때 재실 시점은 주말을 제외한 직전 2주간의 평균 재실 시작 시각을 활용한다.

        - 적정 온도 만족 평가: 두 모델을 통해 예측된 재실 시점의 실내온도가 적정 온도 수준을 만족하는지 판단한다. 여기서 적정 온도 수준은 Digital Twin에서 제안하는 계절별 적정 실내온도 구간의 평균값을 사용한다(표3 참조).

        - 익일 공조 기동 시각 재설정: 익일 공조 기동 시각을 4시 30분부터 8시까지 15분 간격으로 변경하며 1~4의 과정을 반복하며, 이 때 재실시점에서 실내온도가 적정 수준을 만족하면서 운전 시간을 가장 절약할 수 있는 최적의 공조 기동 시각을 선정한다.

표 3. 계절별 적정 실내온도 구간

| 구분 | 적정 실내온도 구간 | 평균 적정 온도 |
| --- | --- | --- |
| 동절기(1, 2, 11, 12월) | 18~20 °C | 19°C |
| 하절기(6, 7, 8, 9월) | 24~28 °C | 26°C |
| 간절기(3, 4, 5, 10월) | 19~23 °C | 21°C |

결과적으로 아래 그림의 예시와 같이 익일 예상 실내 온도가 설정온도에 도달하는 시점(06:38)이 재실 시작 시점(06:38)과 동일하도록 하는 최적 기동 시점(05:45)을 찾음으로써 기존 기동 시점(04:30) 대비 운전 시간을 감축할 수 있다.

그림 3. 공조 기동 스케줄 변경을 통한 에너지 절감 예시

  - 분석 대상

- 에너지 사용량 계측

본 에너지 운영 보고서는 GEC의 포디움 일부 및 B동 사무층 5~14F를 대상으로 작성하였다. 포디움은 전체 에너지 사용량 계측을 위해 TPS 및 EPS실에 위치한 각 분전반의 메인 전력 사용량만을 계측하였으며, B동 사무층은 에너지 낭비 진단을 위한 용도별 상세 계측을 위해 분전반 내에서 분기되는 각 분기점에 대한 에너지 사용량을 계측하였다. 결과적으로, GEC 건축 평면도를 기준으로 전체 바닥면적 186,000m2의 약 55%에 해당하는 면적인 약 102,380m2가 본 보고서의 에너지 사용량 측정 범위로 설정되었다.

그림 4. 층별 에너지 사용량 측정 범위 및 데이터 수집 항목

- 에너지 낭비 진단

B동 사무층의 에너지 낭비 진단을 위해서 공조 Zoning 평면도를 참조하여 층별 7개 구역씩 총 63개 구역으로 구분하였으며, 해당 공간 구분을 기준으로 용도별 에너지 사용량을 산출하였다.

그림 5. GEC B동 5F 구역 평면도

구역의 공실 중 에너지 낭비를 산출하기 위해서는 구역의 재실 여부를 추정할 수 있어야 하며, 이에 화장실, 엘리베이터홀, 회의실 등과 같이 재실 패턴이 일정하지 않은 비상주 구역은 에너지 상세 진단 대상에서 제외하였다. 결과적으로 전체 63개 구역 중 44개 구역을 분석 대상 구역으로, 나머지 19개 구역을 분석 제외 구역으로 설정하였으며, 층별 분석 대상 구역은 다음과 같다.

표 4. 층별 분석 대상 구역

| 층 | 분석 대상 구역 |
| --- | --- |
| 14F | 북서측, 북동측, 중앙동측 |
| 12F | 북서측, 중앙서측, 남서측, 북동측, 중앙동측, 남동측 |
| 11F | 북서측, 중앙서측, 남서측, 북동측, 중앙동측, 남동측 |
| 10F | 중앙동측, 남동측 |
| 9F | 북서측, 북동측, 중앙동측 |
| 8F | 북서측, 중앙서측, 남서측, 북동측, 중앙동측, 남동측 |
| 7F | 북서측, 중앙서측, 남서측, 북동측, 중앙동측, 남동측 |
| 6F | 북서측, 중앙서측, 남서측, 북동측, 중앙동측, 남동측 |
| 5F | 북서측, 중앙서측, 남서측, 북동측, 중앙동측, 남동측 |

- 공조 운전 최적화 솔루션

공조 운전 최적화 솔루션은 에너지 낭비 진단 대상 범위에서 12F 중앙동측 및 중앙서측을 제외한 42개 구역을 대상으로 도출된다. 이 중 5F 6개 구역에서 발생한 공조 솔루션이 24년 3분기부터 실제 공조 운영에 적용되고 있으며, 본 보고서에는 해당 솔루션 적용 및 분석 결과가 포함되어 있다.

  - 분석 기간

본 보고서는 지난 1분기 및 2분기 데이터를 포함하여 7월 1일부터 9월 30일까지 신규로 수집한 에너지 사용량 데이터를 기준으로 작성되었다. 에너지 낭비 진단에 사용되는 재실 추정 모델은 직전 2주간의 전열 사용량 데이터를 기반으로 매일 자동 업데이트되며, 공조 운전 최적화 솔루션에 사용되는 예측 모델은 계절별 공조 운전 현황 및 모델 예측 정확도를 기반으로 분석자 판단에 의해 수동으로 업데이트 된다. 공조 예측 모델은 하절기 운전을 반영하여 6월 1일부터 8월 31일까지 데이터로 학습되었으며, 솔루션 적용은 9월 9일부터 9월 30일까지 업무일 기준으로 13일간 적용되었다.

      - 전체 데이터 수집 기간: 2024.01.19 ~ 2024.09.30(총 164일)

      - 에너지 낭비 진단 기간: 2024.02.01 ~ 2024.09.30(총 151일)

      - 공조 예측 모델 훈련 기간: 2024.06.01 ~ 2024.08.31(총 92일)

      - 공조 솔루션 적용 기간: 2024.09.09 ~ 2024.09.30(총 22일, 업무일 기준 13일)
* 해당 솔루션은 24년 12월 27일까지 적용될 예정이다.

그림 6. 공조 예측 모델 훈련 및 솔루션 적용 기간

  - 공조 예측 모델 고도화

공조 운전 데이터는 계절적 영향을 크게 받기 때문에 공조 예측 모델의 훈련기간을 설정하는 과정에서 이러한 계절적 요인을 고려할 필요가 있다. 따라서 공조 솔루션을 적용하기에 앞서 예측 모델의 훈련기간을 변경해가며 가장 예측 성능이 우수한 훈련 기간을 설정하였다.

먼저 공조 예측 모델의 정확도 검증 기준을 설정하기 위해 ASHRAE Guideline에서 제시하는 월별, 시간별 예측 모델 정확도 기준 중에서 보수적인 월별 기준(CVRMSE 15% 이하, 표 5참조)을 사용하였다.

표 5. ASHRAE Guideline 14 – 예측 모델 정확도 기준

| 모델 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 월별 예측모델 | CVRMSE 15% 이하 |
| 시간별 예측모델 | CVRMSE 30% 이하 |

CVRMSE는 Coefficient of Variation of RMSE로 RMSE를 실제값의 평균치로 나누어 백분율로 표현한 값을 의미함

검증 기간은 공조 솔루션 적용 직전 8일(9/1~9/8)로 설정하였으며, 예측 모델의 훈련기간은 3가지로 구분하였다. case #1은 초기 공조 예측 모델 개발에 사용된 훈련기간으로, 6월 1일부터 6월 30일까지 30일간의 공조 운전 데이터가 활용되었다. case #2는 6월 1일부터 검증기간 직전인 8월 31까지를 훈련기간으로 설정하였으며, 세가지 case 중 훈련기간이 92일로 가장 길다. 마지막으로 case #3은 8월 1일부터 8월 30일까지 훈련기간으로 설정하였으며, 검증기간인 9월과 시간적 거리가 먼 6월과 7월 데이터를 제외한 case이다.

솔루션 적용 대상 구역인 5F 여섯개 구역 중 5F 남서측을 대상으로 공조 운전 종료 시 실내온도 변화 예측 모델과 공조 운전 시 실내온도 변화 예측 모델의 정확도를 검증하였으며, 각각 표 6과 표7에 나타나 있다. 먼저 공조 운전 종료 시 실내온도 변화 예측 모델의 경우 case #2가 RMSE 0.05, CVRMSE 0.2%로 가장 우수하였다. 해당 수치는 예측 결과가 실제 실내온도와 0.05°C 차이, 또는 평균 실내온도의 0.2% 수준의 오차가 발생할 수 있음을 의미한다. case #1과 case#3도 case #2에 비해 예측 정확도가 낮긴 하지만 기준을 만족하는 수준으로 예측 수준이 우수하였다. 공조 운전 시 실내온도 변화 예측 모델의 경우에도 마찬가지로 case #2가 RMSE 0.14, CVRMSE 0.5%로 가장 우수하였으며, 이번에는 case #1의 정확도가 RMSE 0.46, CVRMSE 1.8%로 가장 낮았다.

표 6. 공조 운전 종료 시 실내온도 변화 예측 모델 훈련 기간별 정확도 비교(5F 남서측)

| 구분 | 훈련기간 | 검증기간 | 예측 정확도 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RMSE | CVRMSE |
| case #1 | 2024.06.01 ~ 2024.06.30 (30일) | 2024.09.01 ~ 2024.09.08 | 0.08 | 0.3% |
| case #2 | 2024.06.01 ~ 2024.08.31 (92일) |  | 0.05 | 0.2% |
| case #3 | 2024.08.01 ~ 2024.08.31 (31일) |  | 0.13 | 0.5% |

표 7. 공조 운전 시 실내온도 변화 예측 모델 훈련 기간별 정확도 비교(5F 남서측)

| 구분 | 훈련기간 | 검증기간 | 예측 정확도 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RMSE | CVRMSE |
| case #1 | 2024.06.01 ~ 2024.06.30 (30일) | 2024.09.01 ~ 2024.09.08 | 0.46 | 1.8% |
| case #2 | 2024.06.01 ~ 2024.08.31 (92일) |  | 0.14 | 0.5% |
| case #3 | 2024.08.01 ~ 2024.08.31 (31일) |  | 0.20 | 0.8% |

해당 case 분석을 통해 모델 훈련 기간에 따라 예측 정확도가 달라질 수 있음을 확인하였다. 결과적으로 세가지 case 모두 예측 정확도가 목표 기준을 만족하였으나 그 중 예측 정확도가 가장 우수한 case #2의 훈련기간(6/1~8/31)을 공조 예측 모델의 훈련기간으로 최종 선정하였다. 다만 해당 결과는 과거 데이터를 이용해 검증한 결과이며, 실제 예측 모델을 이용한 솔루션 도출 과정에서는 일부 제어할 수 없는 변수(외기온도, 냉수공급온도 등)들로 인한 예측 오차가 발생할 수 있다. 또한 분석에 활용된 데이터는 6월부터 9월까지의 공조 운전에 국한된 것으로 10월 이후 계절적 요인이 변동됨에 따라 모델의 재학습이 필요할 것으로 사료된다.

- 2024년 3분기 에너지 사용 현황(24.07.~24.09.)

본 장에서는 분석 기간 동안의 에너지 소비 패턴을 확인하기 위해 기간별, 용도별, 층별 에너지 사용 현황을 확인한다. 먼저 기간별 에너지 사용 현황에서는 GEC 포디움 및 B동 사무층에 대한 월간, 일평균 에너지 소비 패턴을 확인한다. 이후 용도별 현황 분석을 통해 에너지 용도에 따른 사용량, 낭비량 및 권장량을 비교분석하며, 층별 현황 분석에서는 B동 사무층의 층별 에너지 소비 패턴을 분석한다.

현재 대상 빌딩에서는 지하 4층부터 지상 1층까지의 포디움과 B동 사무층(5~14F)을 대상으로 전력사용량을 계측하고 있으며, 특히 사무층에서는 상세 분석을 위해 에너지 용도를 조명, 전열, 환기, 냉난방으로 구분하여 계측하고 있다. 다만 주 열원 시스템인 지역난방 열교환기의 온수 열량과 흡수식 냉온수기의 가스 사용량은 데이터를 수집하고 있지 않으므로 냉난방 에너지 사용량이 실제보다 적게 측정되고 있다.

  - 기간별 에너지 사용 현황

GEC 포디움 및 B동 사무층에 대한 7월부터 9월까지의 에너지 사용량 데이터를 분석하였을 때 7월의 월간 사용량은 6월과 비교했을 때 약 16.3% 증가하였으며, 일 평균 사용량은 약 12.6% 증가하였다. 8월도 마찬가지로 전 월 대비 월간 사용량은 약 2.1%, 일 평균 사용량은 약 2.1% 증가하였으며, 연중 가장 많은 에너지를 소비하였다. 반면 9월에는 전 월 대비 월간 사용량이 24.1%, 일 평균 사용량이 21.5% 수준으로 감소하였다.

분기 평균 사용량을 비교했을 때 3분기 월 평균 사용량은 504,079.6kWh로 2분기 월 평균 사용량에 비하여 약 17.1% 증가하였으며, 일 평균 사용량도 마찬가지로 약 15.7% 증가하였다.

표 8. 기간별 건물 전체 에너지 사용량

| 기간 |  | 월간 |  | 일 평균 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 사용량 (kWh/월) | 전월 대비 | 사용량 (kWh/일) | 전월 대비 |
| 2 분기 | 4월(4.1~4.30) | 385,731.3 | +0.6% | 12,857.7 | +4.0% |
|  | 5월(5.1~5.31) | 440,694.4 | +14.3% | 14,216.0 | +10.6% |
|  | 6월(6.1~6.30) | 464,893.4 | +5.5% | 15,496.5 | +9.0% |
|  | 분기 평균 | 430,439.7 | - | 14,190.3 | - |
| 3 분기 | 7월(7.1~7.31) | 540,752.3 | +16.3% | 17,443.6 | +12.6% |
|  | 8월(8.1~8.31) | 552,216.4 | +2.1% | 17,813.4 | +2.1% |
|  | 9월(9.1~9.30) | 419,270.2 | -24.1% | 13,975.7 | -21.5% |
|  | 분기 평균 | 504,079.6 | - | 16,410.9 | - |

기간별 에너지 소비 수준을 진단하기 위해 GEC B동의 사무층(5F~14F)을 대상으로 예상 사용량과 예상 권장량을 비교분석 하였다. 여기서 포디움(B4F~1F)은 층별 에너지 분석 대상(표 4 참조)에서 제외되어 에너지 낭비량 및 권장량 등을 산출하지 않으므로 분석 대상에서 제외하였다.

GEC B동의 3분기 누적 사용량(314,818.6kWh)은 예상 사용량(332,622.6kWh) 보다 적었으나 예상 권장량(304,353.1kWh) 보다 많았으며, 이는 지난 분기에 비하여 에너지 낭비 수준은 감소하였으나 해소되지 않은 에너지 낭비 발생 원인이 여전히 존재함을 의미한다.

표 9. 기간별 누적 사용량, 예상 사용량 및 예상 권장량

| 구분 |  | 누적 사용량 (kWh/월) | 예상 사용량 (kWh/월) | 예상 권장량 (kWh/월) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2분기 | 4월 | 258,886.6 | 259,610.7 | 243,174.3 |
|  | 5월 | 294,750.7 | 260,557.9 | 233,267.1 |
|  | 6월 | 300,315.9 | 272,904.2 | 249,660.7 |
|  | 분기 평균 | 284,651.0 | 264,357.6 | 242,034.0 |
| 3분기 | 7월 | 340,589.3 | 325,481.7 | 289,028.7 |
|  | 8월 | 343,120.7 | 337,737.4 | 306,811.1 |
|  | 9월 | 260,745.7 | 334,648.7 | 317,219.4 |
|  | 분기 평균 | 314,818.6 | 332,622.6 | 304,353.1 |

  - 용도별 에너지 사용 현황

용도별 상세 계측을 하고 있는 GEC B동 사무층 분석 대상 구역의 3분기 용도별 일 평균 에너지 사용량은 7월과 8월에 유사한 수준이었으며, 9월은 전 월과 비교하였을 때 조명은 22.8%, 전열은 20.9%, 환기는 20.5%, 냉난방은 26.2% 감소하였다.

3분기 용도별 사용량을 지난 분기와 비교하였을 때 조명, 전열, 환기는 각각 3.4%, 4.2%, 6.8% 감소하였으나 냉난방은 하절기 냉방 운전의 영향으로 155.2% 증가하였으며, 이는 3분기 에너지 소비 증가의 주 원인으로 분석된다(표 10참조).

표 10. 용도별 일 평균 에너지 사용량

| 구분 |  | 조명 (kWh/일) | 전열 (kWh/일) | 환기 (kWh/일) | 냉난방 (kWh/일) | 합계 (kWh/일) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 분 기 | 4월(4.1~4.30) | 1,871.8 | 2,443.7 | 992.6 | 190.9 | 5,499.1 |
|  | 5월(5.1~5.31) | 1,937.7 | 2,549.1 | 1,178.2 | 496.8 | 6,161.8 |
|  | 6월(6.1~6.30) | 1,927.0 | 2,572.1 | 1,094.7 | 866.7 | 6,460.6 |
|  | 분기 평균 | 1,912.5 | 2,522.0 | 1,089.5 | 517.9 | 6,041.8 |
| 3 분 기 | 7월(7.1~7.31) | 2,007.1 | 2,614.9 | 1,112.1 | 1,353.8 | 7,088.0 |
|  | 8월(8.1~8.31) | 1,988.6 | 2,581.6 | 1,075.5 | 1,498.3 | 7,144.0 |
|  | 9월(9.1~9.30) | 1,534.8 | 2,042.8 | 855.0 | 1,106.3 | 5,539.0 |
|  | 분기 평균 | 1,846.9 | 2,417.1 | 1,015.9 | 1,321.8 | 6,601.8 |

용도별 에너지 사용량 변화의 원인을 파악하기 위해 에너지 낭비 진단 알고리즘을 통해 분석된 용도별 에너지 낭비량을 확인하였다. 여기서 냉난방은 주 열원의 에너지 사용량을 수집하고 있지 않으므로 낭비량 산출에서 제외하였다.

용도별 에너지 낭비량 분석 결과, 3분기 월별 에너지 낭비량 합계는 7월에 1,030.9kWh/일이었으나 9월에는 632.9kWh/일로 38.6% 감소하였으며, 각 용도별 낭비량도 마찬가지로 조명은 29.0%, 전열은 49.3%, 환기는 28.8% 감소하였다. 분기별 낭비량도 마찬가지로 2분기에 비해 약 22.3% 감소하였으며, 각 용도별로 조명은 22.8%, 전열은 30.2% 감소하였고, 환기는 유일하게 8.0% 증가하였다.

표 11. 용도별 일 평균 에너지 낭비량

| 기간 |  | 조명 (kWh/일) | 전열 (kWh/일) | 환기 (kWh/일) | 합계 (kWh/일) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2분기 | 4월(4.1~4.30) | 318.3 | 422.1 | 64.6 | 805.1 |
|  | 5월(5.1~5.31) | 299.3 | 444.3 | 98.2 | 841.8 |
|  | 6월(6.1~6.30) | 446.5 | 594.7 | 247.1 | 1,288.3 |
|  | 분기 평균 | 354.1 | 486.6 | 136.2 | 976.9 |
| 3분기 | 7월(7.1~7.31) | 340.3 | 489.8 | 200.8 | 1,030.9 |
|  | 8월(8.1~8.31) | 226.1 | 277.4 | 108.6 | 608.6 |
|  | 9월(9.1~9.30) | 241.8 | 248.2 | 142.9 | 632.9 |
|  | 분기 평균 | 269.7 | 339.5 | 150.8 | 758.8 |

사용량에서 낭비량을 제외한 에너지 권장량은 7월 대비 8월에 4,703.2kWh/일에서 5,033.5kWh/일로 약 7.0% 증가하였으며, 용도별 권장량도 마찬가지로 조명, 전열, 환기 각각 5.7%, 8.4%, 6.1% 증가하였다. 반면 8월 대비 9월 권장량은 전체 합계가 5,033.5 kWh/일에서 3,799.7kWh/일로 약 24.5% 감소하였으며, 용도별 권장량도 마찬가지로 조명, 전열, 환기 각각 26.6%, 22.1%, 26.4% 감소하였다.

분기별 평균 권장량의 경우 2분기와 비교했을 때 조명은 1.2%, 전열은 2.1% 증가하였으며 환기는 8.9% 감소하였다.

표 12. 용도별 일 평균 에너지 권장량

| 기간 |  | 조명 (kWh/일) | 전열 (kWh/일) | 환기 (kWh/일) | 합계 (kWh/일) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2분기 | 4월(4.1~4.30) | 1,553.6 | 2,021.5 | 928.0 | 4,503.1 |
|  | 5월(5.1~5.31) | 1,638.4 | 2,104.7 | 1080.0 | 4,823.2 |
|  | 6월(6.1~6.30) | 1,480.5 | 1,977.4 | 847.6 | 4,305.5 |
|  | 분기 평균 | 1,558.4 | 2,035.3 | 953.3 | 4,547.0 |
| 3분기 | 7월(7.1~7.31) | 1,666.8 | 2,125.1 | 911.3 | 4,703.2 |
|  | 8월(8.1~8.31) | 1,762.4 | 2,304.2 | 966.9 | 5,033.5 |
|  | 9월(9.1~9.30) | 1,293.0 | 1,794.6 | 712.1 | 3,799.7 |
|  | 분기 평균 | 1,577.1 | 2,077.7 | 865.1 | 4,519.9 |

  - 층별 에너지 사용 현황

분석 기간에 대한 층별 에너지 사용 현황은 다음과 같다.

      - 3분기 동안 사무층(5~14F)에서 면적당 일 평균 사용량이 가장 많은 층은 7F로 면적당 하루 평균 404.7Wh를 사용하였다. 같은 기간 에너지 소비가 가장 적은 층은 5F로 하루 평균 296.1Wh를 사용하였다.

      - 사무층 평균 사용량은 358.3Wh/일·m2, 포디움은 84.6Wh/일·m2로, 사무층이 포디움에 비해 약 4배 수준이었으며, 이는 사무층의 용도 특성상 사무용 전기기기 등이 다수 사용되며 재실 밀도가 높아 에너지 사용량에 대한 집약도가 높은 것으로 분석된다.

      - 지난 분기 대비 증감률을 비교하였을 때 사무층은 6F가 유일하게 에너지 소비가 감소하였으며, 그 외에는 모두 에너지 사용량이 증가하였다. 에너지 소비가 가장 많이 증가한 층은 B1F로 지난 분기 대비 111.5%가 증가하였으며, 사무층 중에서는 10F가 17.7% 증가하였다.

표 13. 3분기 층별 면적당 일 평균 사용량

| 구분 |  | 2분기 평균 (Wh/일·m2) | 3분기 평균 (Wh/일·m2) | 증감률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사무층 | 14F | 279.8 | 324.3 | 15.9 |
|  | 12F | 347.9 | 382.7 | 10.0 |
|  | 11F | 364.1 | 384.2 | 5.5 |
|  | 10F | 251.5 | 296.1 | 17.7 |
|  | 9F | 332.4 | 368.8 | 10.9 |
|  | 8F | 323.9 | 351.1 | 8.4 |
|  | 7F | 365.9 | 404.7 | 10.6 |
|  | 6F | 361.3 | 355.7 | -1.6 |
|  | 5F | 318.5 | 356.0 | 11.8 |
|  | 합계 | 327.5 | 358.3 | 9.4 |
| 포디움 | 1F | 71.6 | 119.3 | 66.6 |
|  | B1F | 552.3 | 1167.9 | 111.5 |
|  | B2F | 24.9 | 23.9 | -3.8 |
|  | B3F | 29.0 | 28.5 | -1.9 |
|  | B4F | 122.0 | 126.2 | 3.4 |
|  | 합계 | 65.9 | 84.6 | 28.4 |

사무층 에너지 사용량을 용도별로 구분하였을 때, 조명과 전열 사용량에 대한 주요 특징은 다음과 같다.

      - 조명의 경우 에너지 사용량이 가장 많이 증가한 층은 10F로 지난 분기 대비 7.4% 증가하였으며, 에너지 사용량이 가장 많이 감소한 층은 6F로 지난 분기 대비 13.7% 감소하였다.

      - 전열의 경우 5, 10, 14F 3개 층만이 지난 분기 대비 에너지 소비가 증가하였으며, 14F가 3.2%로 가장 많이 증가하였다. 반면 에너지 사용량이 가장 많이 감소한 층은 6F로 지난 분기 대비 16.5% 감소하였다.

표 14. 층별 조명 및 전열 에너지 사용량

| 층 | 조명 (Wh/일·m2) |  | 조명 증감률 (%) | 전열 (Wh/일·m2) |  | 전열 증감률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2분기 평균 | 3분기 평균 |  | 2분기 평균 | 3분기 평균 |  |
| 14F | 75.9 | 77.3 | 1.9 | 117.7 | 121.5 | 3.2 |
| 12F | 96.0 | 94.2 | -1.9 | 155.8 | 150.9 | -3.2 |
| 11F | 101.2 | 93.4 | -7.7 | 169.4 | 159.4 | -5.9 |
| 10F | 65.2 | 70.0 | 7.4 | 100.3 | 102.5 | 2.2 |
| 9F | 84.8 | 83.0 | -2.1 | 156.4 | 153.8 | -1.7 |
| 8F | 111.7 | 108.5 | -2.9 | 119.7 | 109.0 | -9.0 |
| 7F | 101.0 | 101.1 | 0.1 | 171.3 | 167.6 | -2.2 |
| 6F | 103.6 | 89.4 | -13.7 | 168.3 | 140.6 | -16.5 |
| 5F | 75.2 | 76.4 | 1.6 | 136.6 | 137.8 | 0.8 |

층별 에너지 사용량 중 환기와 냉난방 사용량에 대한 주요 특징은 다음과 같다.

      - 환기는 모든 층에 대해서 지난 분기 대비 에너지 소비가 감소하였다. 가장 많이 감소한 층은 6F로 14.4% 감소하였으며, 5F와 10F도 10% 이상 감소하였다.

      - 반면 냉난방의 경우 모든 층이 지난 분기 대비 에너지 소비가 증가하였으며, 층별 증가율은 상이하지 않고 대부분의 층에서 90% 내외로 증가하였다.

표 15. 층별 환기 및 냉난방 에너지 사용량

| 층 | 환기 (Wh/일·m2) |  | 환기 증감률 (%) | 냉난방 (Wh/일·m2) |  | 냉난방 증감률 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2분기 평균 | 3분기 평균 |  | 2분기 평균 | 3분기 평균 |  |
| 14F | 40.5 | 37.4 | -7.9 | 45.6 | 88.2 | 93.2 |
| 12F | 50.4 | 49.5 | -1.9 | 45.6 | 88.2 | 93.2 |
| 11F | 47.5 | 42.8 | -9.9 | 46.0 | 88.6 | 92.8 |
| 10F | 40.1 | 35.0 | -12.6 | 45.9 | 88.6 | 92.9 |
| 9F | 45.5 | 43.6 | -4.1 | 45.8 | 88.4 | 93.0 |
| 8F | 46.7 | 45.3 | -3.0 | 45.8 | 88.4 | 93.1 |
| 7F | 47.9 | 47.6 | -0.5 | 45.8 | 88.4 | 93.0 |
| 6F | 43.7 | 37.3 | -14.4 | 45.8 | 88.4 | 93.1 |
| 5F | 56.1 | 49.3 | -12.1 | 50.6 | 92.6 | 82.9 |

  - 에너지 요금 현황

GEC의 기간별 에너지 비용을 산출하기 위해 GEC에서 사용한 에너지 사용량 데이터를 기반으로 에너지 비용을 산출하였다. 분석 기간 동안에는 전기 사용량만 측정하고 있으므로, 한전의 전기요금 산정 기준을 참조하여 전기 사용량에 대한 비용을 산출하였다. GEC에서 사용하는 전기 요금제는 일반용전력(을) 고압A 선택II 요금제이며, 해당 요금제의 전기요금 단가표는 다음과 같다.

표 16. GEC 전기요금 단가표

| 기본요금 (원/kW) | 전력량요금(원/kWh) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 시간대 | 여름철 (6~8월) | 봄가을철 (3~5월, 9~10월) | 겨울철 (11~2월) |
| 8,320 | 경부하 | 87.3 | 87.3 | 94.3 |
|  | 중간부하 | 140.2 | 109.8 | 140.4 |
|  | 최대부하 | 222.3 | 140.5 | 197.9 |

기본요금은 GEC의 요금 적용 전력을 기준으로 산정된다. 다만, 해당 전력은 포디움을 포함한 A, B, C동 전체에 해당하는 값이므로 이를 현재 에너지 사용량 측정 범위에 맞게 조정할 필요가 있다. 에너지 사용량 측정 범위는 GEC 전체 연면적 기준 약 55%이므로, 해당 비중에 맞춰 기본요금을 재산정하였다. 전력량요금은 시간대별 전기사용량에 따라 산정되며, 계절별 요금 적용 시간대 구분 기준은 다음과 같다.

표 17. 계절별 시간대 구분

| 시간대 | 여름철 (6~8월) | 봄가을철 (3~5월, 9~10월) | 겨울철 (11~2월) |
| --- | --- | --- | --- |
| 경부하 | 22:00~08:00 | 22:00~08:00 | 22:00~08:00 |
| 중간부하 | 08:00~11:00 12:00~13:00 18:00~22:00 | 08:00~11:00 12:00~13:00 18:00~22:00 | 08:00~09:00 12:00~16:00 19:00~22:00 |
| 최대부하 | 11:00~12:00 13:00~18:00 | 11:00~12:00 13:00~18:00 | 09:00~12:00 16:00~19:00 |

GEC의 전기 사용량 측정값을 기반으로 분기별 전기 기본요금 및 전력량요금을 산정한 결과는 다음과 같다.

      - 7월 전기 요금은 약 1억 1천만원으로 지난 달 대비 11.0% 증가하였으며, 8월은 7월과 유사한 수준의 비용이 발생하였다. 반면 9월에는 봄가을철 요금제가 적용되면서 지난 달 대비 32.8% 감소하였다.

      - 분기별 요금의 경우 지난 분기 대비 19.9% 증가하였으며, 지난 1~3분기 중 가장 많은 에너지 요금이 발생하였다.

표 18. 기간별 에너지 요금 현황

| 기간 |  | 기본요금 (원) | 사용요금 (원) | 합계 (원) | 전월 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2분기 | 4월(4.1~4.30) | 27,222,624 | 45,967,352 | 73,189,976 | +0.7% |
|  | 5월(5.1~5.30) | 27,222,624 | 52,935,666 | 80,158,290 | +9.5% |
|  | 6월(6.1~6.30) | 27,222,624 | 75,008,219 | 102,230,843 | +27.5% |
|  | 합계 | 81,667,872 | 173,911,237 | 255,579,109 | - |
| 3분기 | 7월(7.1~7.31) | 27,222,624 | 86,264,237 | 113,486,861 | +11.0% |
|  | 8월(8.1~8.31) | 27,222,624 | 88,215,044 | 115,437,668 | +1.7% |
|  | 9월(9.1~9.30) | 27,222,624 | 50,358,125 | 77,580,749 | -32.8% |
|  | 합계 | 81,667,872 | 224,837,406 | 306,505,278 | - |

  - 탄소 배출 현황

분석 기간 동안 GEC B동에서 소비한 에너지 사용량을 탄소배출량으로 환산하기 위해 온실가스종합정보센터에서 공시한 탄소배출량 환산계수를 통해 산출하였다.

해당 기간의 에너지 사용량 측정값은 전부 전기 사용량이므로, 전력배출계수 중 이산화탄소 환산톤 배출계수인 0.4781tCO2eq/MWh를 기간별 에너지 사용량에 적용하여 산출하였다. 여기서 이산화탄소 환산톤 배출계수란 3종 온실가스(CO2, CH4, N2O) 배출 계수에 지구온난화지수(GWP)를 적용하여 합산한 계수를 의미한다.

분석 대상 탄소배출량의 상대적 수준 비교를 위해 서울시에서 도입 예정인 건물 온실가스 총량제의 표준 배출기준과 비교하였다. 건물 온실가스 총량제에서는 건물 용도를 12개 유형으로 구분하여 용도별로 면적당 온실가스 배출기준을 제시한다. 업무시설 배출기준인 0.060tCO2/m2을 바탕으로 GEC 표준 배출량을 산정했을 때 연간 6,142.8tCO2, 월 평균 511.9tCO2로 산정된다.

      - 연간 표준 배출기준(업무시설): 0.060tCO2/m2

      - 분석 대상 면적: 102,380m2

      - 연간 표준 배출량: 6,142.8tCO2

      - 월 평균 표준 배출량: 511.9tCO2

표 19. 건물 유형별 표준 배출기준(건물 온실가스 총량제)

| 유형 | 건축법상 용도 | 표준 배출기준(‘17~’19 평균) |
| --- | --- | --- |
| 가 | 제1, 2종 근린생활시설, 판매시설 | 0.080 |
| 나 | 업무시설 | 0.060 |
| 다 | 교육연구/노유자시설 | 0.047 |
| 라 | 문화 및 집회시설 | 0.065 |
| 마 | 자동차관련시설/ 창고시설 | 0.046 |
| 바 | 숙박시설 | 0.093 |
| 사 | 공장 | 0.065 |
| 아 | 위험물저장 및 처리시설 | 0.095 |
| 자 | 의료시설 | 0.123 |
| 차 | 관광휴게/위학시설 | 0.114 |
| 카 | 종교시설 | 0.032 |
| 타 | 기타 비주거용 시설 | 0.059 |

GEC B동의 3분기 탄소 배출량은 에너지 사용량이 증가함에 따라 지난 분기 대비 17.1% 증가하여 723.0 tCO2eq를 배출하였다. 이를 월 평균으로 환산했을 때 약 241.0 tCO2eq를 배출하였으며, 이는 상기 표준 배출량(511.9 tCO2eq)의 약 47.1% 수준이다.

표 20. 기간별 이산화탄소 배출량

| 기간 |  | 에너지 사용량 (kWh) | 이산화탄소 환산톤 배출계수 (tCO2eq/MWh) | 이산화탄소 환산톤 (tCO2eq) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2분기 | 4월(4.1~4.30) | 385,731.28 | 0.4781 | 184.4 |
|  | 5월(5.1~5.31) | 440,694.38 |  | 210.7 |
|  | 6월(6.1~6.30) | 464,893.40 |  | 222.3 |
|  | 합계 | 1,291,319.06 |  | 617.4 |
| 3분기 | 7월(7.1~7.31) | 540,752.30 |  | 258.5 |
|  | 8월(8.1~8.31) | 552,216.44 |  | 264.0 |
|  | 9월(9.1~9.30) | 419,270.20 |  | 200.5 |
|  | 합계 | 1,512,238.94 |  | 723.0 |

- 에너지 사용 수준 비교

GEC의 에너지 사용 수준을 지역별, 용도별 통계와 비교하기 위해 세움터 표제부 및 지번별 에너지 사용량 공개 데이터를 활용하여 통계 분석을 수행하였다. 본 보고서에서는 GEC의 전기 사용량만 대상에 포함하고 있으므로, 지번별 에너지 사용량 또한 전기 사용량만 수집하여 분석하였다.

2023년 기준으로 서울시 내 연면적이 500m2 이상인 건물은 총 163,878개소로, 그 중 약 63,000개 건물의 월간 전기 사용량 데이터를 수집하였다. 서울시 강동구로 범위를 한정할 경우에는 총 6,501개 건물 중 2,230개 건물의 전기 사용량 데이터를 수집할 수 있었다.

GEC의 24년 3분기 에너지 사용량은 13,975.7~17,813.4kWh/일로 서울시 및 서울시 강동구의 동일 기간 에너지 사용량에 대한 백분위로 표현 시 서울시 내 상위 9.2~12.1% 수준이었으며, 서울시 강동구 내에서는 상위 13.6~15.2% 수준으로 분석되었다.

표 21. 서울시 및 강동구 일 평균 에너지 사용량

| 기간 | GEC 사용량 (kWh/일) | 서울시 |  | 서울시 강동구 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 중앙값 (kWh/일) | GEC백분위 (%) | 중앙값 (kWh/일) | GEC백분위 (%) |
| 7월 | 17,443.6 | 490.1 | 9.2 | 816.9 | 13.6 |
| 8월 | 17,813.4 | 577.7 | 11.0 | 942.0 | 15.1 |
| 9월 | 13,975.7 | 552.2 | 12.1 | 898.3 | 15.2 |

기간별 에너지 사용량을 연면적으로 나누어 면적 대비 에너지 사용량(Energy Use Intensity, EUI)을 산출하여 비교한 결과, GEC의 3분기 EUI는136.5~174.0 Wh/m2일로 서울시 및 서울시 강동구 내에서 백분위로 표현 시 서울시 기준 상위 73.7~83.0% 수준, 서울시 강동구 기준 상위 75.6~83.7% 수준으로 분석되었다.

표 22. 서울시 및 강동구 단위면적 당 일 평균 에너지 사용량

| 기간 | GEC 사용량 (Wh/ m2일) | 서울시 |  | 서울시 강동구 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 중앙값 (Wh/ m2일) | GEC백분위 (%) | 중앙값 (Wh/ m2일) | GEC백분위 (%) |
| 7월 | 170.4 | 316.0 | 73.7 | 342.5 | 75.6 |
| 8월 | 174.0 | 374.1 | 78.8 | 400.2 | 79.7 |
| 9월 | 136.5 | 353.8 | 83.0 | 372.4 | 83.7 |

모집단의 건물 용도를 GEC와 동일한 업무시설로 한정할 경우, 서울시에 연면적 500m2 이상인 업무시설은 총 9,559개소 중 약8,300개소 건물을, 서울시 강동구에서는 총 238개소 중 200개소 건물의 에너지 사용량 데이터를 수집할 수 있었다. 업무시설로 한정한 경우 GEC 백분위는 서울시 내에서 73.9~89.0%, 서울시 강동구 내에서 70.6~91.9% 수준으로 분석되었다.

표 23. 서울시 및 강동구 업무시설의 단위면적당 일 평균 에너지 사용량

| 기간 | GEC 사용량 (Wh/ m2일) | 서울시 업무시설 |  | 서울시 강동구 업무시설 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 중앙값 (Wh/ m2일) | GEC백분위 (%) | 중앙값 (Wh/ m2일) | GEC백분위 (%) |
| 7월 | 170.4 | 235.4 | 73.9 | 220.5 | 70.6 |
| 8월 | 174.0 | 277.1 | 83.4 | 258.0 | 81.5 |
| 9월 | 136.5 | 259.4 | 89.0 | 234.8 | 91.9 |

- 에너지 낭비 진단

본 장에서는 1장에서 기술한 에너지 낭비 진단 방법론을 통해 분석한 재실 현황 및 에너지 낭비 현황을 확인한다. 먼저 4.1절에서 재실 추정 모델을 통해 산출한 재실 현황을 기간별, 층별로 구분하여 비교 분석하며 주요 특징을 파악한다. 이후 4.2절에서는 재실 추정 결과를 통해 산출한 공실 시 에너지 낭비 현황을 재실과 마찬가지로 기간별, 층별로 비교 분석한다.

  - 재실 현황 분석

  - 기간별 재실 시간

GEC 사무층의 3분기 재실 현황 분석 결과 주중에는 평균적으로 오전 6시 31분부터 오후 9시 48분까지 약 15시간 가량 재실하였으며, 주말에는 평균적으로 오전 10시 32분부터 오후 7시 31분까지 약 6시간 30분 가량 재실하였다.

지난 분기와 비교했을 때 주중 평균 재실 시간은 1시간 10분 가량 증가하였으며, 주말도 마찬가지로 1시간 가량 증가하였다.

표 24. 기간별 재실 현황

| 기간 |  | 주중 |  |  | 주말 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 재실 시작 | 재실 종료 | 재실 시간 | 재실 시작 | 재실 종료 | 재실 시간 |
| 1분기 | 2월 | 6:13 | 22:26 | 15h 53m | 9:50 | 20:32 | 10h 17m |
|  | 3월 | 6:22 | 22:16 | 14h 54m | 10:34 | 20:31 | 9h 28m |
|  | 평균 | 6:31 | 23:7 | 15h 54m | 10:34 | 21:14 | 10h 12m |
| 2분기 | 4월 | 6:48 | 21:11 | 13h 59m | 11:47 | 19:47 | 7h 30m |
|  | 5월 | 6:46 | 21:13 | 13h 42m | 9:50 | 17:46 | 6h 35m |
|  | 6월 | 6:58 | 21:13 | 13h 54m | 10:25 | 19:15 | 8h 27m |
|  | 평균 | 6:51 | 21:12 | 13h 52m | 10:40 | 18:55 | 7h 30m |
| 3분기 | 7월 | 6:26 | 21:57 | 15h 14m | 11:2 | 19:21 | 7h 51m |
|  | 8월 | 6:24 | 22:2 | 15h 21m | 9:59 | 19:23 | 8h 46m |
|  | 9월 | 6:42 | 21:23 | 14h 29m | 10:36 | 19:50 | 8h 53m |
|  | 평균 | 6:31 | 21:48 | 15h 2m | 10:32 | 19:31 | 8h 30m |

상기 재실 현황을 기반으로 사무층(5~14F) 분석 대상 구역의 3분기 월별 에너지 사용량을 평균 재실시간으로 나누어 재실시간 대비 사용량을 비교 분석한 결과는 다음과 같다.

      - 3분기 평균 누적 사용량은 202,454.4kWh로 지난 분기 대비 10.5% 증가하였으나 재실시간 또한 지난 분기 대비 8.4% 증가하여 재실시간 대비 사용량은 크게 증가하지 않고 2분기와 유사한 수준이었다.

      - 3분기 월별 재실시간 대비 사용량의 경우 7월과 8월이 각각 14,417.4kWh/hr, 14,427.6kWh/hr로 유사한 수준으로 분석되었으며, 9월은 8월 대비 20.5% 감소하여 11,471.2kWh/hr를 사용하였다.

표 25. 2, 3분기 기간별 재실시간 및 에너지 사용량 비교

| 구분 |  | 누적 사용량 (kWh) | 평균 재실시간 (hr) | 재실시간 대비 사용량 (kWh/hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2분기 | 4월 | 164,968.7 | 14.0 | 11,791.7 |
|  | 5월 | 191,010.6 | 13.7 | 13,937.3 |
|  | 6월 | 193,819.1 | 13.9 | 13,950.2 |
|  | 분기 평균 | 183,266.1 | 13.9 | 13,221.5 |
| 3분기 | 7월 | 219,730.6 | 15.2 | 14,417.4 |
|  | 8월 | 221,466.5 | 15.4 | 14,427.6 |
|  | 9월 | 166,166.0 | 14.5 | 11,471.2 |
|  | 분기 평균 | 202,454.4 | 15.0 | 13,468.9 |

  - 층별 재실 시간

3분기 층별 재실 시간 현황(표 26 참조)에 대한 주요 특징은 다음과 같다.

      - 주중 재실 시간이 가장 긴 층은 8F로 평균적으로 오전 5시 16분부터 오후 9시 59분까지 약 16시간 36분 재실하는 것으로 분석되었다. 반면 재실 시간이 가장 짧은 층은 6F 로 평균적으로 오전 6시 56분부터 오후 21시 29분까지 평균 14시간 12분 가량 재실하는 것으로 분석되었다.

표 26. 3분기 층별 재실 현황

| 층 | 주중 |  |  | 주말 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 재실 시작 | 재실 종료 | 재실 시간 | 재실 시작 | 재실 종료 | 재실 시간 |
| 14F | 6:04 | 21:45 | 15h 24m | 10:21 | 19:41 | 8h 46m |
| 12F | 7:26 | 22:01 | 14h 15m | 8:59 | 20:04 | 10h 38m |
| 11F | 5:45 | 21:50 | 15h 46m | 11:01 | 17:48 | 6h 23m |
| 10F | 6:40 | 21:26 | 14h 30m | 10:46 | 15:53 | 4h 45m |
| 9F | 5:45 | 21:43 | 15h 37m | 9:14 | 20:13 | 9h 59m |
| 8F | 5:16 | 21:59 | 16h 38m | 12:05 | 19:49 | 7h 31m |
| 7F | 7:12 | 21:59 | 14h 37m | 10:04 | 19:57 | 9h 27m |
| 6F | 6:56 | 21:29 | 14h 12m | 9:26 | 19:39 | 9h 28m |
| 5F | 7:02 | 21:42 | 14h 29m | 13:25 | 19:28 | 5h 41m |

재실시간과 층별 에너지 사용량의 비교분석을 위해 2분기 및 3분기의 에너지 사용량을 평균 재실시간으로 나누어 비교한 결과(표 27 참조)는 다음과 같다.

      - 7F은 3분기 동안 하루 평균 1,062.9kWh를 사용하여 에너지 소비가 가장 많았으나 평균 재실 시간은 14.6시간으로 짧은 축에 속하였으며, 결과적으로 다른 층에 비하여 재실시간 대비 사용량이 가장 많았다.

      - 지난 분기와 비교했을 때 6F, 11F는 재실시간 대비 사용량이 감소하였으며, 6F가 5.6% 감소하여 가장 많이 감소하였다. 반면 그 외 층은 모두 지난 분기에 비해 재실시간 대비 사용량이 증가하였으며, 10F가 24.0%로 가장 많이 증가하였다.

표 27. 2, 3분기 층별 재실 시간 및 에너지 사용량 비교

| 층 | 2분기 |  |  | 3분기 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 일 평균 사용량 (kWh/일) | 평균 재실 시간 (hr) | 재실시간 대비 사용량 (kWh/일hr) | 일 평균 사용량 (kWh/일) | 평균 재실 시간 (hr) | 재실시간 대비 사용량 (kWh/일hr) |
| 14F | 341.6 | 15.0 | 22.8 | 406.6 | 15.4 | 26.4 |
| 12F | 914.7 | 14.7 | 62.2 | 1,010.3 | 14.3 | 70.9 |
| 11F | 940.5 | 14.9 | 63.1 | 991.5 | 15.8 | 62.9 |
| 10F | 182.8 | 14.7 | 12.4 | 222.9 | 14.5 | 15.4 |
| 9F | 453.1 | 14.9 | 30.4 | 506.5 | 15.6 | 32.4 |
| 8F | 743.0 | 15.6 | 47.6 | 840.6 | 16.6 | 50.6 |
| 7F | 958.6 | 14.9 | 64.3 | 1,062.9 | 14.6 | 72.7 |
| 6F | 892.9 | 13.6 | 65.7 | 880.5 | 14.2 | 62.0 |
| 5F | 614.7 | 13.5 | 45.5 | 680.0 | 14.5 | 47.0 |

  - 에너지 낭비 현황 분석

- 기간별 낭비 현황

GEC B동 사무층 분석 대상 구역의 3분기 에너지 사용량 및 낭비량은 아래 표와 같다.

먼저 3분기 월별 에너지 낭비량은 7월에 31,957.2kWh로 가장 많았으며 8월에는 18,866.8kWh로 약 41.0% 감소하였다. 사용량 대비 낭비량의 비율도 마찬가지로 7월에 14.5%에서 8월에 8.5%로 감소하였다. 9월은 8월과 유사한 수준으로 낭비되었으나 사용량이 작아 낭비율은 11.4%로 증가하였다.

3분기 평균 낭비량의 경우 23,270.4kWh로 지난 분기 대비 21.5% 감소하였으며, 낭비율도 16.2%에서 11.5%로 감소하였다.

표 28. 기간별 에너지 낭비 현황

| 기간 |  | 분석 대상 에너지 사용량 (kWh) | 낭비량 (kWh) | 낭비율 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2분기 | 4월 | 164,968.7 | 24,152.0 | 14.6 |
|  | 5월 | 191,010.6 | 26,097.0 | 13.7 |
|  | 6월 | 193,819.1 | 38,648.7 | 19.9 |
|  | 평균 | 183,266.1 | 29,632.6 | 16.2 |
| 3분기 | 7월 | 219,730.6 | 31,957.2 | 14.5 |
|  | 8월 | 221,466.5 | 18,866.8 | 8.5 |
|  | 9월 | 166,166.0 | 18,987.3 | 11.4 |
|  | 평균 | 202,848.8 | 23,270.4 | 6.2 |

- 층별 낭비 현황

3분기 층별 에너지 낭비 현황에 대한 주요 특징은 다음과 같다(표 30 참조).

      - 24년 3분기 동안 조명 에너지 낭비가 가장 많은 층은 8F로, 하루 평균 50.1kWh가 낭비되었다. 반면 조명 에너지 낭비가 가장 적은 층은 10F로 같은 기간 동안 평균적으로 5.7kWh가 낭비되었다.

      - 전열의 경우 7F에서 3분기 동안 가장 많은 63.3kWh가 낭비되었으며, 조명과 마찬가지로 10F가 가장 적은 10.0kWh를 낭비하였다.

      - 환기도 전열과 마찬가지로 7F에서 가장 많은 낭비가 발생하였으며, 3분기 동안 하루 평균 32.9KWh가 낭비되었다. 반면 환기 낭비가 가장 적은 층은 14F로 하루 평균 4.0kWh가 낭비되었다.

      - 10F는 다른 층에 비해 전체 낭비량이 현저히 적었으며, 이는 회의실 및 세미나실의 비중이 높은 구조 상의 특징으로 인해 재실에 의한 에너지 낭비가 다른 층에 비해 적은 것으로 추정된다.

2분기 대비 3분기 층별 에너지 낭비량 증감 비교 분석 결과는 다음과 같다(표 29, 30 참조).

      - 대부분의 층에서 3분기 전체 낭비량이 감소하였으며 10F에서 유일하게 9.1% 증가하였다. 낭비량이 가장 많이 감소한 층은 11F로 지난 분기 대비 33.2% 감소하였다.

      - 용도별로 구분하였을 때 조명의 경우 10F가 유일하게 지난 분기 대비 23.8% 증가하였으며, 그 외 층에서는 모두 감소하였다. 조명 낭비량이 가장 많이 감소한 층은 11F로 지난 분기 대비 40.3% 감소하였다.

      - 전열도 마찬가지로 10F가 유일하게 증가하였으나 1.0% 수준으로 지난 분기와 거의 유사하였으며, 그 외 층에서는 모두 감소하였다. 전열 낭비량이 가장 많이 감소한 층은 9F로 지난 분기 대비 39.9% 감소하였다.

      - 환기는 조명, 전열과 달리 5, 8, 14F에서만 지난 분기 대비 감소하였으며, 그 외 층에서는 낭비가 증가하였다. 14F는 지난 분기 대비 22.2% 감소하여 가장 많이 감소하였으며, 가장 많이 증가한 층은 7F로 37.5% 증가하였다.

표 29. 층별 에너지 낭비 현황(2분기)

| 층 | 조명 낭비량 (kWh/일) | 전열 낭비량 (kWh/일) | 환기 낭비량 (kWh/일) | 낭비량 합계 (kWh/일) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14F | 14.3 | 24.3 | 5.1 | 43.7 |
| 12F | 34.9 | 63.9 | 17.7 | 116.4 |
| 11F | 57.3 | 81.8 | 16.6 | 155.7 |
| 10F | 4.6 | 9.9 | 7.7 | 22.2 |
| 9F | 49.0 | 46.1 | 7.9 | 103.0 |
| 8F | 53.7 | 34.5 | 17.1 | 105.3 |
| 7F | 59.0 | 87.2 | 23.9 | 170.2 |
| 6F | 56.0 | 85.9 | 18.6 | 160.5 |
| 5F | 25.3 | 53.0 | 21.6 | 99.9 |
| 합계 | 354.1 | 486.6 | 136.2 | 976.9 |

표 30. 층별 에너지 낭비 현황(3분기)

| 층 | 조명 낭비량 (kWh/일) | 전열 낭비량 (kWh/일) | 환기 낭비량 (kWh/일) | 낭비량 합계 (kWh/일) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14F | 10.6 | 17.2 | 4.0 | 31.8 |
| 12F | 27.5 | 47.6 | 21.0 | 96.1 |
| 11F | 34.2 | 52.8 | 17.0 | 104.0 |
| 10F | 5.7 | 10.0 | 8.5 | 24.2 |
| 9F | 35.4 | 27.7 | 9.3 | 72.5 |
| 8F | 50.1 | 26.4 | 15.4 | 91.9 |
| 7F | 46.9 | 63.3 | 32.9 | 143.0 |
| 6F | 42.0 | 57.6 | 22.0 | 121.6 |
| 5F | 17.4 | 36.8 | 19.6 | 73.8 |
| 합계 | 269.7 | 339.5 | 149.7 | 758.8 |

- 조명 낭비 상세 진단

조명은 일반적으로 재실자에 의해 직접 제어되는 경우가 많기 때문에 환기 및 냉난방과 같이 중앙에서  제어되는 설비에 비해 공실 중 에너지 낭비가 빈번히 감지된다. 대상 건물의 경우 공실 중 조명 설비에서 낭비되는 에너지 사용량이 전체의 35.5% 수준을 차지하며(표 30 참조), 조명 에너지 낭비가 자주 발생하는 시간대를 미리 파악함으로써 해당 시간대 집중 관리를 통해 에너지 낭비를 줄일 수 있다.

조명 에너지 낭비에 대한 상세 진단을 위해 3분기 층별 조명 에너지 낭비가 가장 많은 8F를 대상으로 시간대별 낭비량을 분석하였으며, 분석 결과는 다음과 같다.

      - 3분기 조명 낭비량이 가장 많이 발생한 시간대는 오전 2시에서 오전 4시 사이이며, 이때 발생한 조명 낭비량은 21.3kWh/일로 전체의 42.5%에 해당하였다. 두번째로 낭비가 많이 발생한 시간대는 오전 4시에서 오전 6시 사이로 전체의 약 39.0% 수준이었다.

      - 결과적으로 오전 2시에서 오전 6시 사이에 발생하는 조명 에너지 낭비가 전체의 81.5% 수준으로 특정 시간대에 집중되어 있으며, 해당 시간대 주기적 소등 스케줄 적용 또는 국부 조명 소등 등의 에너지 관리 방안이 필요할 것으로 사료된다.

표 31. 3분기 8F 시간대별 조명 낭비량

| 시간대 | 낭비량 (kWh) | 전체 대비 비중 |
| --- | --- | --- |
| 0~2시 | 3.0 | 5.9% |
| 2~4시 | 21.3 | 42.5% |
| 4~6시 | 19.6 | 39.0% |
| 6~8시 | 0.2 | 0.4% |
| 8~10시 | 0.2 | 0.4% |
| 10~12시 | 0.3 | 0.7% |
| 12~14시 | 0.4 | 0.8% |
| 14~16시 | 0.4 | 0.8% |
| 16~18시 | 0.3 | 0.6% |
| 18~20시 | 0.3 | 0.6% |
| 20~22시 | 1.1 | 2.1% |
| 22~0시 | 3.2 | 6.3% |
| 합계 | 50.2 | 100.0% |

- 공조 운전 최적화 솔루션 적용

1장에서 기술한 공조 운전 최적화 솔루션의 에너지 절감 효과를 검증하기 위해 5F 6개 구역의 공조기를 대상으로 각 공조기별 최적 스케줄 도출 결과를 익일 공조 운전에 반영하였으며, 9월 9일부터 9월 30일까지 업무일 기준으로 총 13일간 적용되었다.

본 장에서는 3분기 솔루션 적용에 대한 에너지 절감 효과를 검증하기 위해 먼저 절감 효과 비교를 위한 베이스라인 기간을 설정한다. 이후 베이스라인 기간과 솔루션 적용 기간의 에너지 소비 현황 비교를 통해 공조 운전 최적화 솔루션의 에너지 절감 효과를 검증한다.

  - 베이스라인 기간 설정

공조 솔루션 적용 효과  검증을 위한 베이스라인 기간은 솔루션 적용 기간과 외부 환경 요인(외기온도)이 유사한 기간으로 설정하였다. 이를 위해 7월 1일부터 9월 27일까지 서울시 강동구 지역의 일 평균 외기온도를 주차별로 비교하였으며, 여기서 공조 솔루션은 평일 오전 시간대 기동 스케줄을 적용하기 때문에 통계 또한 평일 오전 6시부터 9시까지 시간대를 한정하였다(표 32 참조).

솔루션 적용 이전의 주차별 평균 외기온도는 7월 1주차부터 점차 상승하여 8월 3주차는 28.2°C로 기간 내 가장 높은 온도를 기록하였다. 이후 평균 외기온도는 점차 하강하여 솔루션 적용 직전 9월 1주차에는 지난 주차 대비 2.6°C가 낮은 24.7°C를 기록하였다.

솔루션 적용 기간의 주차별 평균 외기온도는 최저 24.7°C에서 최고 25.7°C 수준으로 올해 여름철 가장 더운 7월 5주차에서 8월 4주차 사이 평균 외기온도와는 약 2°C  내외의 온도차가 존재하였다. 이는 공조 운전에 상당한 영향을 미치므로 해당 기간은 베이스라인 기간에서 제외하였으며, 결과적으로 8월 4주차 이후 외기온도가 24.7°C 수준으로 낮아진 9월 1주차(9/2~9/6)를 솔루션 적용 효과 검증을 위한 베이스라인 기간으로 선정하였다.

표 32. 오전 시간대 주중 평균 외기온도

| 구분 |  | 평균 외기온도 (°C) |
| --- | --- | --- |
| 솔루션 미적용 기간 | 7월 1주차 (2024.7.1~7.5) | 24.0 |
|  | 7월 2주차 (2024.7.8~7.12) | 23.7 |
|  | 7월 3주차 (2024.7.15~7.19) | 24.5 |
|  | 7월 4주차 (2024.7.22~7.26) | 25.2 |
|  | 7월 5주차 (2024.7.29~8.2) | 26.9 |
|  | 8월 1주차 (2024.8.5~8.9) | 27.8 |
|  | 8월 2주차 (2024.8.12~8.16) | 26.6 |
|  | 8월 3주차 (2024.8.19~8.23) | 28.2 |
|  | 8월 4주차 (2024.8.26~8.30) | 27.3 |
|  | 9월 1주차 (2024.9.2~9.6) | 24.7 |
| 솔루션 적용 기간 | 9월 2주차 (2024.9.9~9.13) | 25.0 |
|  | 9월 3주차 (2024.9.19~9.20) | 25.7 |
|  | 9월 4주차 (2024.9.23~9.27) | 23.0 |

*  9/30일자도 솔루션 적용 기간에 포함되지만 하루이므로 주차별 통계에서 제외

앞에서 설정한 베이스라인 기간에 대하여 구역별 공조 운전 현황을 분석하였으며, 주요 특징은 다음과 같다(표 33 참조).

      - 베이스라인 기간 동안 대상 공조기는 6대가 모두 동일한 스케줄로 운전되었으며, 기간 동안 평균적으로 오전 3시 40분 경에 가동되었다.

      - 베이스라인 기간 동안 공조기 기동 시점(오전 3시 40분)의 실내온도 평균은 25.2°C ~26.8°C 수준으로 적정 실내온도 기준인 26°C(표 3 참조)를 이미 만족하는 경우가 많았으며, 북서측과 중앙서측 만이 기동 시점의 실내온도가 적정온도보다 높았다. 이는 평균 외기온도가 24.7°까지 하강한 것이 영향을 미쳤을 것으로 추정된다(표 32  참조).

      - 재실 시점은 6개 구역 모두 오전 7시 30분 경으로 유사하였으나, 해당 재실 시점의 실내온도는 구역별로 편차가 존재하였다. 북서측은 재실 시점의 실내온도가 26.7°C로 적정온도보다 높은 구역도 존재하였으나, 그 외 나머지 층에서는 적정온도보다 낮았다. 특히 남서측은 재실 시점의 실내온도가 적정온도보다 1.9°C 낮아 과냉 운전한 것으로 분석되었다.

      - 결과적으로 베이스라인 기간 동안 외기온도가 낮아진 상태에서 장기간 운전함으로써 재실 시점의 실내온도가 적정온도 보다 낮아져 있는 경우가 존재하였으며, 이로 인하여 발생하는 공조기별 환기 에너지 낭비가 하루 평균 3.5kWh~7.7kWh 수준이었다.

표 33. 베이스라인 기간 구역별 공조 운전 현황

| 구역 | 베이스라인 기간(24.9.2~9.6) 내 평균 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 기동 시각 (HH:MM) | 기동 시점 실내온도 (°C) | 재실 시각 (HH:MM) | 재실 시점 실내온도 (°C) | 환기 낭비량 (kWh) |
| 5F 북동측 | 3:37 | 25.8 | 7:33 | 24.8 | 3.5 |
| 5F 북서측 | 3:37 | 26.8 | 7:36 | 26.7 | 5.2 |
| 5F 중앙동측 | 3:38 | 25.9 | 7:33 | 25.2 | 5.4 |
| 5F 중앙서측 | 3:38 | 26.3 | 7:36 | 25.9 | 5.6 |
| 5F 남동측 | 3:42 | 25.8 | 7:33 | 25.7 | 4.4 |
| 5F 남서측 | 3:42 | 25.2 | 7:36 | 24.1 | 7.7 |

  - 솔루션 적용 효과

솔루션 적용 기간 동안에는 1장에서 기술한 방법론을 통해 익일 기상 예보에 따른 최적 공조 기동 스케줄이 도출되며 해당 스케줄은 운영관리자에 의해 자동제어 시스템 상에서 공조기별로 적용된다. 이후 Digital Twin 데이터베이스에 수집되는 데이터를 통해 솔루션 적용 여부, 실내온도 만족 여부 등을 확인할 수 있으며, 이를 기반으로 솔루션 적용 효과를 검증하였다.

표 34는 베이스라인 기간과 솔루션 적용 이후의 공조 운전 결과를 비교한 표이다. 여기서 솔루션의 재실 시각은 미리 예측할 수 없으므로 솔루션 발생일 기준으로 직전 2주의 평균 재실 시각을 사용하지만, 본 절에서는 베이스라인 기간과의 비교가 목적이므로 재실 시각은 베이스라인 기간과 일치하였다.

      - 솔루션 적용 이전 구역별 공조 기동 시각은 오전 3시 30분 경으로 모두 유사하였지만 솔루션 적용 이후에는 구역별로 상이하였다. 5F 중앙동측 및 남서측의 경우 솔루션 적용 이후 평균 기동 시각이 오전 6시 19분 경으로, 베이스라인 기간 대비 2시간 40분 가량 감소하였다. 마찬가지로 그 외 구역에 대해서도 솔루션 적용 이후 기동 시각이 2시간 이상 감소하였다.

      - 솔루션 적용을 통해 공조 기동 시각이 2시간 가량 늦어 졌음에도 6개 구역의 재실 시점 실내온도(24.8~25.9°C )가 적정 온도 수준(24~28°C)을 만족하였다. 5F 남서측 및 남동측과 같이 공조 기동 시점에 이미 적정 수준을 만족하는 경우에도 공조기가 가동되는 경우가 존재하며, 이는 구역별 최소 환기량을 만족하기 위해 재실 시점을 기준으로 최소 1시간 이전에는 공조기가 가동되도록 설정했기 때문이다.

      - 환기 낭비량도 마찬가지로 모든 구역에서 감소하였다. 솔루션 적용 이전 구역별 하루 평균 환기 낭비량은 3.5~7.7kWh였으나, 솔루션 적용 이후에는 0.8~1.9kWh 수준으로 약 75% 감소하였다.

표 34. 적용 기간 구역별 공조 운전 현황

| 구분 |  | 기동 시각 (HH:MM) | 기동 시점 실내온도 (°C) | 재실 시각 (HH:MM) | 재실 시점 실내온도 (°C) | 환기 낭비량 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5F 북동측 | 베이스라인 | 3:37 | 25.8 | 7:33 | 24.8 | 3.5 |
|  | 적용기간 | 6:07 | 25.5 |  | 24.8 | 1.5 |
| 5F 북서측 | 베이스라인 | 3:37 | 26.8 | 7:36 | 26.7 | 5.2 |
|  | 적용기간 | 5:22 | 26.3 |  | 25.8 | 1.4 |
| 5F 중앙동측 | 베이스라인 | 3:38 | 25.9 | 7:33 | 25.2 | 5.4 |
|  | 적용기간 | 6:18 | 25.5 |  | 25.0 | 0.8 |
| 5F 중앙서측 | 베이스라인 | 3:38 | 26.3 | 7:36 | 25.9 | 5.6 |
|  | 적용기간 | 6:02 | 26.2 |  | 25.4 | 1.9 |
| 5F 남동측 | 베이스라인 | 3:42 | 25.8 | 7:33 | 25.7 | 4.4 |
|  | 적용기간 | 5:52 | 25.7 |  | 25.9 | 1.0 |
| 5F 남서측 | 베이스라인 | 3:42 | 25.2 | 7:36 | 24.1 | 7.7 |
|  | 적용기간 | 6:19 | 25.3 |  | 24.8 | 1.1 |

*  적용기간의 재실 시각은 베이스라인 기간의 평균 재실 시각을 활용

베이스라인 기간: 2024.09.02~09.06(업무일 기준 5일)

적용기간: 2024.09.09~09.30(업무일 기준 10일)

표 35는 베이스라인 기간과 솔루션 적용기간의 공조 운전시간 및 공조기 전력 사용량 평균을 비교한 결과이며, 주요 특징은 다음과 같다.

      - 솔루션 적용 이후 공조 기동 시각이 늦어짐에 따라(표 34 참조) 운전시간 또한 감소하였다. 베이스라인 기간 동안 하루 평균 운전시간은 14.8시간이었으나 솔루션 적용 이후에는 약 2시간 가량 감소하여 구역별로 12.4~13.3시간  운전하였다.

      - 결과적으로 공조 솔루션 적용을 통해 공조기 운전에 사용되는 전력 사용량 또한 감소하였다. 베이스라인 기간에는 6개 구역 전체에서 하루 평균 119.5kWh를 사용하였으나 솔루션 적용 이후에는 103.3kWh로 약 13.6% 감소하였다. 이를 바탕으로 공조 솔루션 적용을 통한 에너지 절감량을 산출하면 5F에서 하루 평균 16.2kWh를 절감할 수 있으며, 월 업무일을 22일로 가정했을 때 월마다 약 356.4kWh를 절감할 수 있을 것으로 사료된다.

표 35. 공조 솔루션 적용 효과

| 구역 | 베이스라인 기간 평균 |  | 솔루션 적용기간 평균 |  | 적용 효과 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 운전시간 (시간) | 전력 사용량 (kWh) | 운전시간 (시간) | 전력 사용량 (kWh) | 운전시간 감소 (시간) | 전력 절감량 (kWh) |
| 5F 북동측 | 14.8 | 17.3 | 12.9 | 15.1 | 1.9 | 2.2 |
| 5F 북서측 | 14.8 | 16.6 | 12.4 | 14.0 | 2.4 | 2.6 |
| 5F 중앙동측 | 14.8 | 23.1 | 12.6 | 19.6 | 2.2 | 3.4 |
| 5F 중앙서측 | 14.8 | 17.5 | 13.3 | 15.6 | 1.5 | 1.8 |
| 5F 남동측 | 14.8 | 22.4 | 12.9 | 19.5 | 1.9 | 2.9 |
| 5F 남서측 | 14.8 | 22.6 | 12.5 | 19.4 | 2.3 | 3.3 |
| 합계 | 88.8 | 119.5 | 76.6 | 103.3 | 12.2 | 16.2 |

결과적으로 본 솔루션 적용을 통해 공조 운전 최적화 솔루션의 실제 에너지 절감 효과를 확인할 수 있었다. 다만 솔루션 적용 기간이 업무일 기준 10일 정도이며 9월 환절기 운전에 한정되어 있으므로, 보다 실질적인 검증을 위해서는 해당 솔루션을 연중 지속적으로 적용하고 검증할 필요가 있다. 또한 해당 솔루션은 공조기로 분석 범위를 한정하여 최적화하였지만 공조기 운전 외에 냉각탑, 냉동기, 보일러 등의 열원 설비 및 펌프 등의 반송설비 등의 기동 스케줄이 함께 최적화된다면 에너지 절감 효과가 극대화될 수 있을 것으로 사료된다.

- 연간 에너지 관리 방안

  - 에너지 우선 관리 대상

상기 에너지 현황 분석 결과를 토대로 24년 4분기  에너지 관리가 우선적으로 필요한 대상을 선정하였다. 표 36은 분석 대상 구역(표 3 참조)에 대하여 에너지 사용량과 낭비량을 산출한 뒤 낭비율을 계산한 결과이다.

3분기 낭비율이 가장 높은 층은 지난 분기와 마찬가지로 9F로 3분기 사용량 46,594.5kWh 중 약 14.3%인 6,666.5kWh가 낭비되었다. 9F 외에도 6F 및 7F가 낭비율이 높았으며, 낭비율이 10% 내외인 다른 층들에 비해 해당 층은 각각 13.8%, 13.5%의 에너지 사용량이 낭비되었다. 지난 분기와 비교했을 때 모든 층의 낭비율은 감소하였으며, 낭비율이 가장 많이 감소한 층은 9F로, 지난 분기 대비 8.4% 감소하였다.

결과적으로 24년 3분기 낭비율이 지난 분기 대비 일부 감소했음에도 여전히 에너지 사용량의 10% 이상 낭비되는 층이 존재하였으며, 4분기에는 낭비율이 가장 높은 6F, 7F 및 9F에 대한 우선적인 에너지 관리가 필요할 것으로 사료된다.

표 36. 층별 에너지 낭비율

| 구분 |  | 분석 대상 에너지 사용량 (kWh) | 낭비량 (kWh) | 낭비율 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14F | 2분기 | 31,086.6 | 3,977.1 | 12.8 |
|  | 3분기 | 37,405.8 | 2,921.3 | 7.8 |
| 12F | 2분기 | 83,236.4 | 10,594.5 | 12.7 |
|  | 3분기 | 92,949.0 | 8,839.4 | 9.5 |
| 11F | 2분기 | 85,582.0 | 14,167.9 | 16.6 |
|  | 3분기 | 91,216.9 | 9,572.1 | 10.5 |
| 10F | 2분기 | 16,630.5 | 2,021.3 | 12.2 |
|  | 3분기 | 20,506.9 | 2,228.7 | 10.9 |
| 9F | 2분기 | 41,235.7 | 9,376.7 | 22.7 |
|  | 3분기 | 46,594.5 | 6,666.5 | 14.3 |
| 8F | 2분기 | 67,613.5 | 9,579.6 | 14.2 |
|  | 3분기 | 77,333.2 | 8,457.5 | 10.9 |
| 7F | 2분기 | 87,228.2 | 15,484.8 | 17.8 |
|  | 3분기 | 97,785.5 | 13,155.7 | 13.5 |
| 6F | 2분기 | 81,251.9 | 14,607.1 | 18.0 |
|  | 3분기 | 81,004.3 | 11,185.6 | 13.8 |
| 5F | 2분기 | 55,939.4 | 9,088.1 | 16.2 |
|  | 3분기 | 62,564.0 | 6,786.2 | 10.8 |

  - 에너지 용도별 절감 가능량

에너지 낭비량은 곧 절감할 수 있는 에너지 사용량을 의미하며, 낭비량 분석을 통해 해당 분기의 에너지 절감 가능량을 확인할 수 있다. 분석 결과 GEC B동의 3분기 절감 가능한 에너지 사용량은 총 69,813.9kWh로 지난 분기 대비 21.5% 감소하였다.

용도별로 구분했을 때 전열은 3분기 전체의 44.7% 수준으로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 조명과 환기가 각각 35.5%, 19.7%를 차지하였다. 지난 분기와 비교했을 때 전열과 조명의 비중은 감소하였으며 환기에 대한 비중이 증가하였다. 특히 환기는 2분기부터 지속적으로 비중이 증가하고 있으며, 공조에 대한 에너지 관리가 우선적으로 필요할 것으로 사료된다.

표 37. 용도별 에너지 절감 가능량

| 구분 |  | 에너지 절감 가능량 (kWh) | 전체 대비 비중 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2분기 | 조명 | 32,223.0 | 36.2 |
|  | 전열 | 44,277.7 | 49.8 |
|  | 환기 | 12,396.3 | 14.0 |
|  | 합계 | 88,897.0 | 100.0 |
| 3분기 | 조명 | 24,813.8 | 35.5 |
|  | 전열 | 31,230.7 | 44.7 |
|  | 환기 | 13,769.3 | 19.7 |
|  | 합계 | 69,813.9 | 100.0 |

  - 에너지 절감 목표 설정

상기 용도별 에너지 절감 가능량을 바탕으로 24년 4분기 동안의 에너지 절감 목표를 수립할 수 있다.

      - 공실 중 전열 에너지 낭비를 줄이기 위해서는 퇴실 시 사용하지 않는 플러그를 콘센트에서 뽑거나 PC, 모니터 등 전자기기를 종료하여야 한다. 재실자의 적극적인 참여가 요구되므로 단기간에 많은 에너지 절감을 기대하기는 어려우나, 단기간 캠페인을 통해 10% 가량 절감 시 분기 동안 약 3,123.1kWh 가량 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

      - 조명 에너지 낭비는 전열과 마찬가지로 퇴실 시 사용하지 않는 조명을 끄거나, 일부만 재실하는 경우 국부 조명만 점등함으로써 에너지를 절감할 수 있다. 8F 사례를 통해 오전 2시 ~ 6시 사이의 조명 에너지 낭비가 전체의 81.4%에 해당하는 것을 확인하였으며, 해당 시간 대 주기적인 소등 제어 스케줄 적용을 통해 절반인 40.7%를 절감할 경우 분기별로 약 10,099.2kWh 가량 절감할 수 있을 것으로 예상된다.

      - 환기 에너지 낭비는 Digital Twin의 [익일 공조 운전 제안] 솔루션을 통해 일별 최적 공조 기동 스케줄을 제공하고 있으며, BAS에서 해당 스케줄을 적용함으로써 조기 운전으로 낭비되는 에너지를 절감할 수 있다. 해당 솔루션 적용을 통해 50% 가량의 환기 에너지 낭비를 줄일 경우 분기별로 약 6,884.7kWh 절감할 수 있을 것으로 예상된다.

조명, 전열, 환기에 대한 에너지 절감 목표치를 전부 달성했을 경우 분기에 약 20,107kWh 절감할 수 있을 것으로 예상된다. 해당 에너지 절감 목표치를 바탕으로 GEC의 24년 4분기에도 지속적인 에너지 관리가 필요할 것으로 사료된다.